| 技 术 交 底 记 录 表C2-1 |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 海淀区八家地区回迁安置房项目 |  |  | 交底日期 |  |  |  |
| 施工单位 | 华北建设集团 |  |  | 分项工程名称 |  | 防火门安装 |  |
| 交底提要 | 防火门安装 |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 1、工程概况： 1.1 施工部位：楼梯间、管道井、防火分区及空调机房门。 1.2 编制依据：《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001； 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001； 《建筑长城杯工程质量评审标准》DBJ/T01-70-2003； 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003； 2、施工准备： 2.1 技术准备： 熟悉防火门的施工图纸，了解安装要点，依据施工技术交底和安全交底作好施 工准备。 2.2 材料要求： 2.2.1 防火门的规格、型号应符合设计要求，经消防部门鉴定和批准的，五金配件配套齐全，并具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。 2.2.2 防腐材料、填缝材料、密封材料、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。 2.2.3 防火门码放前，要将存放处清理平整，垫好支撑物。如果门有编号，要根据编号码放好；码放时面板叠放高度不得超过1.2m；门框重叠平放高度不得超过1.5m；要有防晒、防风及防雨措施。 2.3 主要机具：电锤 、电焊机、扳手、盒尺、线坠、手锤。 2.4 作业条件： 2.4.1 主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。 2.4.2 检查门窗洞口尺寸及标高，开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。 3、施工工艺： 3.1 工艺流程： 灌斗石→划线→打孔下涨栓→门框安装吊垂直→焊接→门扇及附件安装→清理打胶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |  |

- 本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写"分项工程名称"栏，其他技术交底可不填写。

| 技 术 交 底 记 录 表C2-1 |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 海淀区八家地区回迁安置房项目 |  |  | 交底日期 |  |  |  |
| 施工单位 | 华北建设集团 |  |  | 分项工程名称 |  | 防火门安装 |  |
| 交底提要 | 防火门安装 |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 3.2 操作工艺： 3.2.1 门框进场后在现场用C15豆石砼把门框填实，填充密实无空鼓。 3.2.2 划线 ：按设计图纸中要求的尺寸、标高和方向，画出门框框口位置线。 3.2.3 根据现场墙砖控制线，50线来控制门口的标高。 3.2.4 门框出墙要一致，按照墙砖控制线出墙8㎜，并找好垂直。 3.2.5 根据控制线在墙的立面打孔，每边不少于3点且间距不得大于600mm，塞入Ф8涨栓并上紧。 3.2.6 门口涨栓与门框不能直接焊接，必须用Ф8钢筋和涨栓焊接，门框焊接点应在门框内侧肋板上。 3.2.7 门框安装：先拆掉门框下部的固定板，凡框内高度比门扇的高度大于30mm，洞口两侧地面需设留凹槽。门框一般埋入各层地面标高以下20mm，须保证框口上下宽度尺寸相同，允许误差<1.5mm，对角线允许误差<2mm。将门框用木楔临时固定在洞口内，经校正合格后，固定木楔，门框铁脚与预埋铁板焊牢。然后在框两上角墙上开洞，向框内灌注豆石混凝土，待其凝固后方可装配门扇，以FHM0620丙为例见下图。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |  |

- 本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写"分项工程名称"栏，其他技术交底可不填写。

| 技 术 交 底 记 录 表C2-1 |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 海淀区八家地区回迁安置房项目 |  |  | 交底日期 |  |  |  |
| 施工单位 | 华北建设集团 |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |
| 交底提要 | 防火门安装 |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 3.2.8 安装门扇：门扇缝隙尺寸合适后，即安装合页, 安装上、中、下合页时，安装时应先拧上下合页一个螺丝，然后关上门检查缝隙是否合适。口与扇是否平整，无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝的启口方向均应在同一方向，为垂直方向。 3.2.9 选好开门角度，在门上钻好安装孔。 3.2.10 将闭门器安装在门上，带调速阀的一端朝门合页一侧。 3.2.11 装好主臂，右手门安装见图A,左手门安装见图B. 3.2.12 装上连接杆，调节连接杆的长度到合适的位置，把螺母锁紧拧上小盖帽。 4、质量标准： 4.1 主控项目： 4.1.1 特种门的质量和各项性能应符合设计要求。 4.1.2 防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 4.1.3 防火门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 4.1.4 防火 门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固，功能应满足使用要求和防火门的各项性能要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |  |

- 本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

- 当做分项工程施工技术交底时，应填写"分项工程名称"栏，其他技术交底可不填写。

| 技 术 交 底 记 录 表C2-1 |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 海淀区八家地区回迁安置房项目 |  |  | 交底日期 |  |  |  |
| 施工单位 | 华北建设集团 |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |
| 交底提要 | 防火门安装 |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 4.2 一般项目： 4.2.1 防火门的表面装饰应符合设计要求。 4.2.2 防火门的表面应洁净，无划痕、碰伤。 5、成品保护： 5.1 防火门框装入洞口临时固定后，应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好，再进行门框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工，以防止水泥沙浆、灰水，喷涂材料等污染损坏表面。在室内外湿作业未完成前，不能破坏表面的保护材料。 5.2 应采取措施，防止焊接作业时电焊火花损坏周围材料。 5.3 门框抹灰时注意框与洞口之间留3-5mm缝隙，不得影响闭门器安装位置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

- 当做分项工程施工技术交底时，应填写"分项工程名称"栏，其他技术交底可不填写。

| 技 术 交 底 记 录 表C2-1 |  |  |  |  |  | 编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 海淀区八家地区回迁安置房项目 |  |  |  |  | 交底日期 |  |  |  |
| 施工单位 | 华北建设集团 |  |  |  |  | 分项工程名称 |  | 防火门安装 |  |
| 交底提要 | 防火门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容：防火门安装操作工艺、质量标准和安全注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级交底 |  |  | 交底人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接受交底人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 二级交底 |  |  | 交底人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接受交底人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 三级交底 |  |  | 交底人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接受交底人： |  |  |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  | 交底人 |  |  | 接受交底人 |  |  |

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。

2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填。