## 第1页
| 电气接地装置隐检与平面示意图表 |  |  |  |  | 编 号
表C6-30
| 工程名称 |  |  |  |  | 图 号
| 接地类型 |  | 防雷、工作、保护 |  | 组数 | 1组 |  | 设计要求 |  | ≤ | 1 | Ω
接地装置平面示意图（绘制比例要适当，注明各组别编号及有关尺寸）
接地装置敷设情况检查表（尺寸单位：mm）
| 槽沟尺寸 |  | 沿结构外四周，深0.70m |  | 土质情况 |  | 砂质粘土
| 接地极规格 |  | --------- |  | 打进深度 |  | --------
| 接地体规格 |  | 40*4镀锌扁钢 |  | 焊接情况 |  | 符合规范规定
| 防腐处理 |  | 焊接处均匀涂沥青油 |  | 接地电阻 |  | （取最大值） |  | 0.2 |  | Ω
| 检验结论 |  | 符合设计及规范要求 |  | 检验日期 |  | 2015年10月20日
| 签 字 栏 | 建设（监理）单位 |  | 施工单位
|  |  |  | 专业技术负责人 | 专业质检员 |  |  | 专业工长
本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。