一、编制说明

管道安装在机电安装工程中占较大的比重，而管道支架的制安在管道安装中扮演着主要的角色，它直接关系到管道的承重流向及观感。目前各实施项目中制安的各种管道支架，各有特点，但也暴露出不少缺点，而且有些支吊架不但影响观感，更存在着安全隐患，为了消除管道支吊架存在的各种隐患，使管道支吊架制安达到较高水平，特制定机电公司管道支吊架的统一标准做法，目的使在机电公司的管道支架制安达到标准化，统一化。

- 角钢类支吊架的制安

  - 倒吊式：

倒吊式支吊架材料适用表

| 吊架钢材 | 适用管道 | 倒吊钢板 | 膨胀螺栓 |
| --- | --- | --- | --- |
| L30×30×4 | ≤DN25 | δ=6 100×100 | M8×80 |
| L40×40×5 | DN32~DN50 | δ=8 110×110 | M10×85 |

2、   龙门式

龙门式支吊架材料适用表

| 支架型材 | 适用管道 | 倒吊钢板 | 膨胀螺栓 |
| --- | --- | --- | --- |
| L30×30×4 | ≤DN25~DN40 | δ=6 100×100 | M8×80 |
| L40×40×5 | DN50~DN150 | δ=8 110×110 | M10×85 |

- 单支角钢支架

单支角钢式支吊架材料适用表

| 支架型材 | 适用管道 | 膨胀螺栓 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| L30×30×4 | ≤DN25 | M8×80 | 适用于Ⅰ型 |
| L40×40×5 | DN32~DN80 | M10×85 | 适用于Ⅰ型 |
| L50×50×6 | DN100~DN150 | M12×100 | 适用于Ⅰ |
| L30×30×4 | DN25~DN50 | M8×80 | 适用于Ⅱ |
| L40×40×5 | DN60~DN150 | M10×85 | 适用于Ⅱ |

注：如≥DN200则用槽钢型支架。

4、水平式支架

I型：水平龙门式

Ⅱ型：水平单支角钢组合式

水平式支架材料适用表

| 支架型材 | 适用管道 | 支架底板 | 膨胀螺栓 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L40×40×5 | DN65~DN80 | δ=8 110×110 | M10×85 | 适用I型 |
| L40×40×5 | ≤DN50 |  | M10×85 | 适用Ⅱ型 |
| L50×50×6 | DN60~DN100 |  | M10×100 | 适用Ⅱ型 |

  - 座地式

注：座地式支架安装在室外的地面、天面露台的地面，这部分的支架必须安装在高于地面不少于50mm的水泥基础上。

座地式支架材料适用表

| 支架型材 | 适用管道 | 支架底板 | 膨胀螺栓 |
| --- | --- | --- | --- |
| L40×40×5 | ≤DN25~DN50 | δ=8 110×110 | M10×85 |
| L50×50×6 | DN60~DN150 | δ=10 120×120 | M12×100 |

  - 挂墙式支架（宜固定在混凝土墙体上和墙体结实的砖墙上）

Ⅰ型：L型支架（立柱长度与横担长度之比1：1）

挂墙式支架材料适用表

| 支架型材 | 适用管道 | 膨胀螺栓 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| L40×40×5 | ≤DN50 | M10×100 | 适用于Ⅰ型及空调的冷凝水、冷媒支架 |
| L50×50×6 | DN60~DN100 | M12×100 | 适用于Ⅱ型三角型支架 |

Ⅱ型：三角型支架

三、槽钢类支吊架的制安

1、吊式龙门支架

Ⅰ、横梁安装（一）      Ⅱ、天花吊顶式             Ⅲ、横梁安装（二）

吊式龙门支架材料适用表（同时适用于座地式）

| 吊架型材 | 适用管道 | 支架底板 | 膨胀螺栓 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6#槽钢 | DN200 | δ=10 150×150 | M12×100 |
| 8#槽钢 | DN250 | δ=10 170×170 | M12×100 |
| 10#槽钢 | DN300～DN400 | δ=12 190×190 | M12×120 |

2、水平龙门支架：

水平安装龙门支架材料适用表

| 吊架型材 | 适用管道 | 支架底板 | 膨胀螺栓 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6#槽钢 | DN100～DN150 | δ=10 150×150 | M12×100 |  |
| 8#槽钢 | DN200~DN250 | δ=10 170×170 | M12×100 | 立管顶部、底部增设支承措施 |
| 10#槽钢 | DN300~DN400 | δ=12 190×190 | M12×120 | 同上 |

四、角钢类综合支架（最大支承管道数量如管径减少一级，支承管径数量可增加一条；

  - 吊式龙头支架

吊式龙门支架材料适用表

| 吊架型材 | 最大支承管道数量 | 支架底板 | 膨胀螺栓 |
| --- | --- | --- | --- |
| L30×30×4 | ≤DN25×2 | δ=8 100×100 | M10×85 |
| L40×40×5 | DN32~DN65×2 | δ=10 110×110 | M10×85 |
| L50×50×6 | DN80~DN150×2 | δ=10 110×110 | M12×100 |

2、座地龙门支架（适用于露台及室外露天管道）

座地龙门支架材料适用表

| 吊架型材 | 最大支承管道数量 | 支架底板 | 膨胀螺栓 |
| --- | --- | --- | --- |
| L30×30×4 | ≤DN25×2 | δ=8 100×100 | M10×85 |
| L40×40×5 | DN32~DN65×2 | δ=10 110×110 | M10×85 |
| L50×50×6 | DN80~DN150×2 | δ=10 110×110 | M12×100 |

3、水平龙门支架

水平龙门支架材料适用表

| 吊架型材 | 最大支承管道数量 | 支架底板 | 膨胀螺栓 |
| --- | --- | --- | --- |
| L40×40×5 | ≤DN40×2 | δ=8 110×110 | M10×85 |
| L50×50×6 | DN50~DN100×2 | δ=10 110×110 | M12×100 |

- 挂墙式（适用于冷媒管的敷设）

立柱与横担之比（2：3）

挂墙式支架材料适用表

| 支架型材 | 适用管道 | 膨胀螺栓 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| L40×40×5 | ≤2组冷媒管 | M10×100 | 支架间距应≤1.5米 |
| L50×50×6 | 3~4组冷媒管 | M12×100 | 支架间距应≤1.5米 (隔组采用吊杆加强) |

五、槽钢类综合支架（最大支承管道数量如管径减少一级，支承管径数量可减少一条）

1、吊式龙门支架

吊式龙门支架材料适用表

| 吊架型材 | 最大支承管道数量 | 支架底板 | 膨胀螺栓 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10#槽钢 | DN200～DN250×2 | δ=12 190×190 | M12×120 |
| 12#槽钢 | DN300～DN400×2 | δ=12 210×210 | M12×120 |

2、座地龙门支架

座地龙门支架材料适用表

| 吊架型材 | 最大支承管道数量 | 支架底板 | 膨胀螺栓 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10#槽钢 | DN200～DN250×2 | δ=12 190×190 | M12×120 |
| 12#槽钢 | DN300～DN400×2 | δ=12 210×210 | M12×120 |

水平龙门支架：

3、水平龙门支架（立管支架）

水平龙门支架（立管支架）材料适用表

| 吊架型材 | 最大支承管道数量 | 支架底板 | 膨胀螺栓 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8#槽钢 | DN125～DN150×2 | δ=12 210×210 | M12×120 |
| 10#槽钢 | DN200～DN250×2 | δ=12 230×230 | M12×120 |
| 12#槽钢 | DN300~DN400×2 | δ=12 250×250 | M12×120 |

六、防晃支架（也可作为固定支架使用，其支架型材可套用同类支架相同）

七、滑动支架

1、晃动式滑动支架

晃动支架材料适用表

|  | 晃动吊杆 | 管道卡码 | 六角螺栓 | 支架吊板 | 膨胀螺栓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15~25 | φ8元钢 | δ=3 25扁钢 | M8×30 | δ=6 100×100 | M8×85 |
| DN32~40 | φ10元钢 | δ=4 30扁钢 | M10×30 | δ=8 100×100 | M10×85 |
| DN50~65 | φ12元钢 | δ=5 40扁钢 | M10×30 | δ=10 100×100 | M10×100 |

2、移动式滑动支架

注：管卡码适用于铜管，镀锌钢管等到不可焊接管支架，如无缝钢管等可焊接部位可采用焊接形式取代卡码形式。

滑动支架材料适用表

|  | 卡 码 | 卡码底座 | 六角螺栓 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤DN40 | δ=4 40扁钢 | δ=6 120×80 | M8×30 |
| DN50~DN65 | δ=5 50扁钢 | δ=8 140×100 | M10×30 |
| DN80~DN100 | δ=6 60扁钢 | δ=10 160×120 | M12×30 |
| DN125~DN150 | δ=8 80扁钢 | δ=10 160×120 | M12×30 |

3、固定支架

注：固定支架材料与滑动支架材料相同

4、固定支架及滑动支架布置形式。

（1）、一般长度大于或等于50m须制作滑动及固定支架，以利于管道受冷热温度所引起的膨胀与收缩。其伸缩量以钢铁材料为常见例子，温度在100℃时，1毫米/米的伸缩量。因此，滑动支架安装时，应向伸缩方向预留伸缩量。

（2）、一般管道的转弯位置可作为膨胀节使用，膨胀节的形式还有套管式膨胀节、不锈钢波纹膨胀节及用管道做成        状的方型膨胀节。目前最佳的膨胀节以管道弯头及方型膨胀节为首选。套管式及不锈钢波纹膨胀节安装方便，但使用寿命有限制。膨胀节部位是用于伸缩作用的，这部位禁止使用固定支架。

（3）、伸缩支架布置形式

八、典型综合管道布置形式。

1、公共走廊管道综合布置

2、管道井布置

九、支吊架制作的一些要求。

    - 平支架安装高度：4米楼层以下支架离地面1.5～1.8m,以1.65米为宜。如起过4米楼层，则按比例均布。

    - 道卡码螺栓处露以2～5个螺距为宜，并应安装平介子，紧固螺母。

    - 架必须先油漆后安装，按规定应二遍防锈漆，外加二遍面漆。

    - 架所有孔必须采用钻孔，不得使用气割开孔。

    - 胀螺栓的深度应充分考虑到批荡层的厚度。

    - 倡使用共用支架。对大面积使用的一些支架宜先做样板，以点带面（特别是本文无提及的做法）。

    - 道支架的水平度、垂直度以±1毫米/米误差为宜。

    - 支架底板如采用角钢代替时应采用比主型材大一号角钢并旋转90°安装。

- 常用管道的支吊架间距。

1、塑料给水管的支吊架最大间距。

| 公称直径（mm） | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支吊架的最大间距（m） | 立 管 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
|  | 水平管 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.55 | 1.7 |

注：塑料管采用金属管卡作支架时，管卡与塑料管之间应用塑料带或橡胶物隔垫，并不宜过大或过紧。

2、钢管管道最大支吊架间距。

| 公称直径（mm） | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支吊架的最大间距（m） | 保温管 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8.5 |
|  | 不保温管 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 | 11 | 12 |

3、铜管最大支吊架间距。

| 公称直径（mm） | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支吊架的最大间距（m） | 立 管 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 |
|  | 水平管 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 |

4、排水塑料管道最大支吊架间距

排水塑料管道支吊架最大间距（单位:m）

| 管径（mm） | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立管 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 横管 | 0.5 | 0.75 | 1.10 | 1.30 | 1.6 |

十一、为规范管道卡码螺栓外露的标准，特制作卡码尺寸标准图，希望在采购进货时留意。见附图一、二。（此图已提交公司采购部）

附图一：

| 卡码管径 | 超出支托长度（A） | 卡码螺丝长度 | 卡码螺栓直径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 17 | 17 | φ5 |  |
| DN20 | 17 | 17 | φ5 |  |
| DN25 | 19 | 19 | φ6 |  |
| DN32 | 19 | 19 | φ6 |  |
| DN40 | 22 | 22 | φ8 |  |
| DN50 | 22 | 22 | φ8 |  |
| DN65 | 22 | 22 | φ8 |  |
| DN80 | 24 | 24 | φ10 |  |
| DN100 | 24 | 24 | φ10 |  |
| DN125 | 24 | 24 | φ10 |  |
| DN150 | 24 | 24 | φ10 |  |
| DN200 | 27 | 27 | φ12 |  |
| DN250 | 27 | 27 | φ12 |  |
| DN300 | 27 | 27 | φ12 |  |
| DN350 | 27 | 27 | φ12 |  |
| DN400 | 27 | 27 | φ12 |  |

附图二：

单位：mm

| 管卡公称内径 | 管卡内径 | 管卡螺纹长度（A） | 管卡有效长度（B） | 管卡螺栓直径 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | φ22 | 17 | 39 | φ5 |  |
| DN20 | φ27 | 17 | 44 | φ5 |  |
| DN25 | φ34 | 19 | 53 | φ6 |  |
| DN32 | φ43 | 19 | 62 | φ6 |  |
| DN40 | φ49 | 19 | 68 | φ8 |  |
| DN50 | φ61 | 21 | 82 | φ8 |  |
| DN65 | φ76 | 21 | 97 | φ8 |  |
| DN80 | φ89 | 23 | 112 | φ10 |  |
| DN100 | φ115 | 23 | 138 | φ10 |  |
| DN125 | φ141 | 23 | 164 | φ10 |  |
| DN150 | φ166 | 23 | 189 | φ10 |  |
| DN200 | φ220 | 26 | 246 | φ12 |  |
| DN250 | φ274 | 26 | 300 | φ12 |  |
| DN300 | φ326 | 26 | 352 | φ12 |  |

# Text boxes

（根据角钢大小而选定，其余倒角类同。）

5～10

30

20-30

（两角钢距离可根据水平长度移动准确后焊接。）

30

30

30

使用L50角钢时隔组吊杆加固

20

20

30

30

30

Ⅰ型

Ⅱ型

部

件

名

称

适

用

管

道

部

件

名

称

适

用

管

道