单	位	工	程	竣	工	报	 告篇二：钢结构工程竣工报告书

钢结构工程竣工报告书

致：贵州黔西桂箐煤矿开发有限公司

我单位承建的贵州黔西桂箐煤矿开发有限公司桂箐矿井地面轻钢结构工程已完工，工程质量经自检合格，现向贵单位作竣工报告，请予验收。

一、	工程概况

桂箐矿井地面轻钢结构工程，其中机修车间建筑面积		900m2，檐口高度	 9m；综采车间建筑面积 918 m2，檐口高度	11.37m；皮带走廊地面栈桥总长度		 161m；井口房建筑面积	504 m2，檐口高度	5.59m；污水间建筑面积	243 m2，檐口高度	10.165m。工程地址位于贵州省黔西县桂箐煤矿工业广场。

二、	施工质量

我单位在施工中突出“质量第一”的指导思想，坚持按图施工，按标准、规范及规程施工，认真执行监理指令，坚持工序质量把关，有力地保证了工程质量达到合格标准。

- 、坚持按图施工， 按设计施工。 本工程的结构形式和形体尺寸均按贵州省煤矿研究设计院设计的施工图施工，使设计意图得以实现，使用功能得以满足。

- 认真执行国家现行施工质量验收标准、规范、规程，本工程的施工主要执行下列相关内容：

（1）《钢结构工程施工质量验收规范》	gb50205-2001

（2）《钢结构用高强度螺栓连接是设计、施工及验收规程》	gb1228-91

（3）《建筑钢结构焊接技术规范》	jgj8-2002

（4）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》	gb50018-2002

（5）《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》	csc55102-2002

（6）《压型金属板设计施工规程》	yxj216-88

（7）《钢结构工程质量检验评定标准》	gb50221-2001

（8）《钢结构设计规范》	gb50017-2003

- 、认真编制和贯彻 《施工组织设计》 ，保证施工的正常进行。 《施工组织设计》 以施工图、国家现行标准、规范、规程和施工现场自然情况为依据，综合安排了施工组织计划、加工制

作技术措施、安装技术措施、工期技术措施，质量保证体系及措施、安全生产管理措施等各方面的工作，并认真贯彻实施，使施工质量、进度和安全都得到较好的控制。

- 、坚持工序质量把关，严格质量检验制度。从原材料进厂就认真把关，主要原材料（钢材）、焊接材料（焊条） 、连接材料（高强度螺栓）均是符合国家标准的合格产品，并有产品合格证书。下料工序认真做到准确无误，确实保证精度的几何尺寸。焊接操作认真做到准确无误，确实保证结构的牢固安全。

贵州黔西桂箐煤炭开发有限公司桂箐矿地面轻钢结构工程已按要求保质保量的完工，并已具备竣工条件。我单位申请进行该工程的

正式竣工，特此报告。请验收！

施工单位 :	中煤第五建设公司第五工程处贵阳项目部

(		公章 ) 篇三：钢结构工程竣工验收自评报告钢结构工程竣工验收

自评报

告

项目经理：技术负责人：

*******	安装公司

**	年	*	月 *	日

******	工程竣工验收自评报告

*******	工程位于 *********	，该工程由	*********	投资兴建，由	**************	设计，

***********	监理，由 ************	 公司负责承建。该工程经过前期的顺利施工，现已竣工。一、工程概况：

本工程的总建筑面积为	********m2	，结构质式为地上一层钢框架结构，建筑物总高度为

**********m	，本工程的建筑抗震设防为	7 度。本工程的基础类型为柱下独立柱基，	 独立基础承台垫层砼设计等级为	c10，独立基础承台砼设计等级为	 c25，防撞柱砼设计等级为			c25 。±

  - 以上砌体块材采用	180 厚的 mu10.0 多孔砖，砌筑砂浆采用	m5.0 混合砂浆。二、工程进度情况：

本工程于 *******	年* 月* 日正式开工，于	* 年* 月* 日进行地基验槽，质量等级为合格，工程进展顺利。

三、建筑工程施工标准执行情况：

    - 、建筑工程施工质量按《建筑工程施工质量验收规范》	gb50300-2002  执行；

    - 、建筑地基与基础工程按《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》	gb50202-2002	 执行；

    - 、混凝土结构按《混凝土结构工程施工质量验收规范》	gb50204-2002  执行；

    - 、砌体工程按《砌体工程施工质量验收规范》	gb50203-2002  执行；

    - 、钢结构按《钢结构工程施工质量验收规范》	gb50205-2001  执行。

    - 、屋面工程按《屋面工程质量验收规范》	gb50207-2002 执行；

    - 、建筑装饰装修工程按《建筑装饰装修工程质量验收规范》

gb50210-2001	执行；

    - 、建筑给排水工程按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》	gb50242-2002	 执行；

    - 、建筑电气工程按《建筑电气工程施工质量验收规范》	gb50303-2002 执行。四、项目班子组成情况与质量控制情况：

本工程项目班子组成主要是以项目经理为组长、项目技术负责人为副组长的质量管理创优领导小组，严格按现行的施工质量验收规范及建设工程强制性条文的要求对该工程的质量进行全面控制。

五、工程质量情况：

（一）、质量控制资料核查情况：

- 、钢材出厂合格证	21 份、试验报告	12 份；

- 、水泥出厂合格证	1 份；

- 、砼试块试验报告共计	2 份；

3	、地基验槽记录	1 份；

14	、由于本工程所用的砼均采用商品砼，因此商品砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格证及试验报告均由砼公司提供。

经核查质量控制资料齐全有效、符合要求。

（二）、原材料送检情况：

本工程所采用的材料均按有关规定进行送检，并按见证取样	100%，见证检验	30%的规定

进行见证取样和送检，所用材料经厦门市建筑工程检测中心检测，其检测结果均符合设计及规范要求。

- 、钢筋共检验	1 批次，见证取样	1 批次，见证检验	1 批次，见证送检率为	100%；

- 、地脚螺栓共检验	1 批次，见证取样	1 批次，见证检验	1 批次，见证送检率为	100%；

- 、砼试块共检验	1 批次，见证取样	1 批次，见证检验	1 批次，见证送检率为	100%；

（三）、砼试块强度评定情况：基础：

2	、标准养护：

六、沉降观测、垂直度、板厚钢筋保护层、拉结筋抽查情况：

- 、沉降观测：本工程共设置沉降观测点	4 个，共观测	6 次、测得最大沉降量为	6mm，最小沉降量为	2mm，沉降均匀，相邻沉降差符合要求。

- 、垂直度观测：本工程主体施工至结构封顶测得离轴线垂直度偏差最大值为	5mm。

- 钢筋保护层：柱共抽查	12 点，合格	11 点，合格率	 92%，钢筋保护层经抽查后符合要求。

- 拉结筋：墙体拉结筋在施工过程中能按设计要求沿框架柱全高每隔	500mm设 2φ 16 拉筋，锚入墙内的长度不应小于墙长五分之一，且不小于	700mm.

七、水电施工情况：

- 、配电箱采用“上海梅兰日兰”牌电箱；

- 、电线采用“深圳成天泰”牌；

- 、pvc 排水管材采用“浙江光华”牌；

- 、电线管线采用“北京鑫泰盛”牌。

- 、三通、弯头采用	“石家庄长安金丰”	牌。

- 、消火栓箱采用“福建广捷”	牌。

- 、碟阀采用“天津瑞斯”	 牌。八、使用工程测试情况：

- 、外墙面经淋水	2 小时，试验结果无渗漏；

- 、线间绝缘：最小值为	50 兆欧，符合设计要求及施工规范规定；

九	、	分	部	工	程	质	量	评	定	情	况	 ：篇四：钢结构竣工验收质量评估报告

***********	 厂房竣

工验收质量评估报告

***********	监理有限公司

2013	年** 月** 日

****************	厂房竣工验收质量评估报告

一、工程概况

建设单位： ****************工程地点： ****************设计单位： ****************勘察单位： ****************监理单位： ****************施工单位： ****************

本工程为钢结构，地上一层，总建筑面积	13900.8m2，不设地下室。建筑抗震设防类别为乙类，建筑结构安全等级为二级，所在地区的抗震设防烈度为	7 度。

二、评估依据

- 、施工合同及委托监理合同

- 、施工图纸及设计有关文件

- 、《工程建设标准强制性条文》	2009 版

- 、《混凝土结构工程施工质量验收规范》	（ gb50204-2002 ）（ 2011 版）

- 、《砌体工程施工质量验收规范》	（ gb50203-2011 ）

- 、《建筑装饰工程施工质量验收规范》	（gb50210-2002 ）

- 、《屋面工程质量验收规范》	（gb50207-2012 ）

- 、《建筑地面施工质量验收规范》	（ gb50209-2011 ）

- 、《钢结构工程施工质量验收规范》	（ gb50205-2001 ）

- 、《钢筋焊接及验收规程》	（ jgj18-2012	）

- 、《给排水管道施工质量验收规范》	（ gb50242-2002 ）

- 、《电气安装工程施工质量验收规范》	（ gb50303-2002 ）

- 、《建筑工程施工质量验收统一标准》	（ gb50300-2001 ）

- 、我国现行建筑工程强制性条文及标准；三、地基与基础分部工程

本工程采用柱下钢筋砼独立基础，持力层选择粉质粘土与残质砂质粘性土，承载力特征

值 fak=200kpa  ，基底进入持力层不少于	500mm。基础垫层为强度	c10 的混凝土， 其余均为	c25

的混凝土； 基础梁的保护层厚度为		50mm。混凝土采用泉州市九日山混凝土有限公司供应之商品混凝土。 地基与基础分部工程于	2013 年*** 月*** 日通过验收质量合格	（详见地基与基础质量评估报告） 。

地基与基础分部工程质量评定为合格。四、主体结构分部工程

- 、砌体子分部（	1.200m 以下）

砖砌体工程采用混凝土多孔砖，		采用 m5水泥混合砂浆砌筑，	砌筑前先浇水湿润。	 砖墙砌筑上、下错缝，内外搭接，在砖与砼体接沿柱高方向每	40cm高予埋 2φ6 钢筋伸入墙体不小于 1m，砖砌体水平竖向灰缝厚度为	10mm，砌体砂浆饱满、 灰缝、顺直， 砌体表面平整、 垂直、构造柱留设位置准确，符合设计及施工规范规定要求。

- 、钢结构子分部（	1.200m 以上）

主体结构采用	q345b 钢材， 次构件钢构件采用	q235b 钢材， 墙面檀条采用	q345 热浸镀锌檀条，主体构件采用扭剪型高强螺栓连接，次构件采用镀锌螺栓连接，油漆采用防锈油漆，

钢构采用喷砂除锈后涂装防锈漆，墙面采用横铺	ws-778 圆浪版 t=0.5mm、hpc 洁净钢板镀锌铝 az150。所有材料均有出厂合格证明材料，并按规范要求进行进场复检，均符合要求。钢

构件涂层表面均匀，无明显流坠、针眼、气泡等缺陷。观感质量总体评价一般

- 、主体结构分部工程于	2013 年***  月*** 日通过验收质量合格（详见主体结构质量评估

报告）。

主体结构分部工程质量评定为合格。五、装饰装修分部工程

- 、楼地面子分部

本工程的楼地面采用金刚砂混凝土面层，表面平整度、坡度等均符合要求。踢脚线与墙体基层结合牢固，表面洁净，上口平直。

该楼地面子分部工程质量评定为合格。

- 、抹灰子分部

本工程内、 外墙面抹灰层与基层粘结牢固，	无脱层、 空鼓、 裂缝等缺陷， 其表面平整度、阳角方正、立面垂直度等基本符合施工规范要求。

该抹灰子分部工程监理评定为合格。

- 、门窗子分部

（1）铝合金窗分项

铝合金窗具有出厂合格证，安装的位置，开启方向均符合设计及规范要求。

（2）钢制防火门分项

钢制防火门安装位置和尺寸符合要求，安装牢固，开启方向准确，小五金配件齐全。

（3）门窗玻璃安装分项

本工程选用塑钢窗，	5mm厚浮法玻璃。玻璃品种、规格、尺寸、色彩等符合设计及规范要求，并有出厂合格证和检测报告。玻璃裁割尺寸正确，安装牢固，无裂纹、损伤和松动现象。密封条与玻璃接触紧密、平整。

该门窗子分部工程质量评定为合格。

- 、饰面砖子分部外墙面砖面层分项

外墙面采用饰面砖镶贴，	面砖有出厂合格证， 饰面砖的颜色基本均匀一致，	光泽度一般，砖缝平直、无裂纹等现象，阳角基本方正，阴角顺直度一般，滴水线顺直。外墙整体观感一

般。

该饰面砖子分部质量评定为合格。

- 、涂饰子分部

内墙面面层采用白色乳胶漆。所用材料有出厂合格证，涂刷罩面的颜色

基本均匀一致，光泽度一般。与抹灰层粘结牢固，无脱皮、掉粉、漏刷等现象，整体罩面层观感一般。

该涂饰子分部工程质量评定为合格。

- 、实测情况

该装饰分部工程经实测，主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求，实测合格率

80％以上，符合验评标准的规定。装饰分部工程质量评定为合格。六、建筑屋面分部工程

金属板铺装分项

屋面采用热浸镀铝锌钢板，所用材料有出厂合格证，施工质量符合设计及规范要求。该

建筑屋面分部工程经实测，	主控项目全部合格， 一般项目满足规范规定要求，	实测合格率	 80％以上，符合验评标准的规定。

建筑屋面分部工程质量评定为合格。